СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД

с 2013 до 2028 года

Содержание

Введение		3

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения		4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в

установленных границах территории поселения		4

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей		6

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии	 10

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	 11

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	 11

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение	 12

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	 12

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	 14

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	28

Глава 3 Графическое представление системы теплоснабжения поселения	 28

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки	30

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок в том числе в аварийных режимах		31

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии		31

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них		32

Глава 8 Перспективные топливные балансы	32

Глава 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации 		33

Глава 10 Решения по бесхозным тепловым сетям 		34

Приложение 1 Схема теплоснабжения Ишалинского сельского поселения муниципального

района Челябинской области	 34

Приложение 2 Прайс-листы для расчета инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	 37

Введение

Схема теплоснабжения Ишалинского сельского поселения на период с 2013 до 2028 года выполнена для исполнения требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы ее развития.

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- Генеральный план Ишалинского сельского поселения муниципального района Челябинской области, разработанный ООО «Жилсервес»  в 2008 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии и тепловым сетям (режимные карты работы теплогенерирующего оборудования; конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных материалов, сроки эксплуатации тепловых сетей);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (тарифы и их составляющие);

- статистическая отчетность организации о выработке, отпуске тепловой энергии и расходе топливно-энергетических ресурсов;

- утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями, установленными в действующих законодательных документах:

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г.

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Развитие схемы теплоснабжения Ишалинского сельского поселения на период с 2013 до 2028 года предусматривает обеспечение тепловой энергией потребителей перспективной застройки от индивидуальных источников тепловой энергии, с расширением существующей зоны действия центрального теплоснабжения.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД С 2013 ДО 2028 ГОДА

Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Ишалинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть индивидуальной жилой застройки и некоторые общественные, коммунально-бытовые потребители оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, а также печным отоплением.

Основная часть многоквартирного жилого фонда и часть индивидуального жилого фонда, крупные общественные здания, и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из одной отопительной котельной и тепловых сетей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Ишалинского сельского поселения  осуществляет МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В генеральном плане Ишалинского сельского поселения выделены территории, разделенные на земельные участки под индивидуальное жилое строительство. Данные площадки расположились на северо-востоке поселка Ишалино, в границах улиц Российская и Юбилейная. Общая площадь территорий, отведенных под постройку жилых домов, составляет 36,2 га. Согласно сведениям кадастрового деления территорий данные области разделены на 218 земельных участка.

Средняя  площадь участка  около 1200 м2. При оптимистичном прогнозе до 2028 года освоение этих территорий предполагает строительство жилых индивидуальных домов.

Существующие сведения о строительных фондах населенных пунктов входящих в состав Ишалинского сельского поселения, а также прогноз прироста жилого фонда представлены далее на сводных таблицах.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Первый этап |  |  |  |  | Второй этап | Третий этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 20182022 гг. | 20232028 гг. |
| 1 | Прирост площади индивидуальных жилых домов, га | 0 | 5,171 | 5,171 | 5,171 | 5,171 | 5,171 | 5,171 | 5,171 |

Ориентировочный ежегодный ввод зданий индивидуального жилищного строительства распределен пропорционально на весь срок перспективного развития.

# Таблица 1.1.2. - Площадь строительных фондов, обеспеченных тепловой энергией от централизованного источника  котельной в поселке Ишалино

о

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь строительных фондов поселка Ишалино, обеспеченных тепловой энергией от централизованного источника всего, в том числе: | 40127,08 |
| 1 | многоквартирных жилых домов | 14306,08 |
|  | Частный сектор | 0 |
| 2 | Бюджетные объекты | 22053 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 22053 м2 |
| 3 | Прочие организации | 3768 |

Площадь строительных фондов в поселке Ишалино с выделением зданий обеспеченных тепловой энергией от централизованных источников Генеральный план сельского поселения Ишалино предусматривает увеличение застройки территории поселка Ишалино, но подключение объектов индивидуального строительства к сетям центрального теплоснабжения не предусматривается.

Раздел 1, пункт 2

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение объектов сельского поселения Ишалино осуществляет МУ «Управление Ишалинского ЖКХ». Организация отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления жилых, административных, образовательных, культурно-бытовых зданий, расположенных в населенном пункте Ишалино.

Отпуск тепла производится от одного источника:

- Муниципальная Газовая котельная (поселок Ишалино)

(установленная тепловая мощность 4,875 Гкал/час, температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная);

Все трубопроводы передачи тепловой энергии от указанных выше источников эксплуатируются МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

Согласно результатам обработки исходных данных, расчетные значения потребляемой тепловой мощности в зонах действия центральных источников тепловой энергии за 2013 г. составляют:

поселок Ишалино – Муниципальная Газовая котельная -4,304 Гкал/ч;

Сведения об объемах потребления тепловой энергии в населенном пункте с прогнозом до 2028 г., представлены в таблице 1.2.1.

Тепловая энергия, производимая в котельной МУ «Управление Ишалинского ЖКХ», используется потребителями только на цели отопления, разделение объемов тепловой энергии по видам потребления не указывается.

Таблица 1.2.1. - Значения потребляемой тепловой мощности в поселке Ишалино, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2012 г. | Перспективные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2013 - 2017 гг. | Второй этап 2018г2022 г. | Третий этап 20232028 гг. |
| 1. | Потребляемая тепловая мощность в п. Ишалино всего, в том числе: | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
| 1.1. | многоквартирные дома | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 |
| 1.2. | Бюджетные объекты | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| 1.3. | Прочие организации | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |

Раздел 2

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Котельная МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» была построена в 2010 году и имеет производительность (по данным режимных испытаний 2017 г.) согласно таблице.

| № п/п | Наименование теплоисточника | КПД котла на максимальной нагрузке, % | Максимальная производительность тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котёл Alpha-E 1850 c горелкой «F.B.R.» GAS P190/2CE № 1 | 91,4 | 1,425 |
| 2 | Котёл Alpha-E 1850 c горелкой «F.B.R.» GAS P190/2CE № 2 | 90,0 | 1, 475 |
| 3 | Котёл Alpha-E 1850 c горелкой «F.B.R.» GAS P190/2CE № 3 | 90,3 | 1,501 |

Тепловые сети проложены надземным способом в две нити. Утепленные минеральной ватой и покрыты оцинкованным листом. Наиболее удаленная точка передачи тепловой энергии от источника котельной МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» находятся на расстоянии 665м На рисунке 2.1.1. представлена существующая зона действия котельной  МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» в поселке Ишалино.

Рисунок 2.1.1. - Существующая зона теплоснабжения поселка Ишалино

Раздел 2, пункт 2

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Невозможность точного прогнозирования объема ежегодного прироста  строительства на осваиваемых территориях индивидуальной жилой застройки, а так же в виду того что на данных территориях нет систем централизованного отопления, позволяет рассмотреть вариант обеспечения тепловой энергией потребителей индивидуальных источников тепловой энергии, по средствам газификации или печного отопления.

Рисунок 2.2.1. - Существующие и перспективные зоны с индивидуальными источниками теплоснабжения поселка Ишалино.

На рисунке 2.3.3. изображена территория, обеспеченная тепловой энергией от индивидуальных источников в поселке Ишалино .

Раздел 2, пункт 4

Тепловой баланс котельной п.Ишалино

Показатели существующей располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения сформированы на основании материалов, прилагаемых к нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, представлены в таблицах.

. Значения тепловой мощности системы теплоснабжения поселка Ишалино в перспективе остаются на уровне базового года, так как теплоснабжение новых строительных фондов планируется осуществлять с помощью индивидуальных источников тепловой энергии. Выявленный существующий резерв тепловой мощности котельной не является избыточным.

| Наименование котельных | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность по результатам РНИ, Гкал/ч | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в ТС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ишалино | 4,632 | 4,632 | 4,304 | 0,215 | 0,01 | 0,112 |

Прогноз развития схемы теплоснабжения, а именно изменение показателей  тепловой энергии и объема потерь тепловой энергии при передаче на первом этапе развития связаны с планируемой реализацией мероприятий, направленных на замену и перевооружение основной теплотрассы.

Раздел 3

Перспективные балансы теплоносителя

В Перспективе  до 2028 года присоединение новых потребителей не планируется.

В связи с чем баланс и  производительность водоподготовительной установки не изменится как при работе в штатном режиме, так и в аварийных режимах.

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Согласно генеральному плану на территории Ишалинского сельского поселения предусматривается расширение границ сельского поселения под индивидуальное жилое строительство. Но согласно плану осваиваемые территории, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, предусматривает индивидуальное  газовое или печное отопление.

Раздел 5

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Согласно данным теплоснабжающей организации средний срок эксплуатации трубопроводов передачи тепловой энергии составляет 10 лет. Износ тепловых сетей в населенном пункте Ишалино достигнет 40% в 2020 году. Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей требуется замена теплотрасс двухтрубной надземной прокладки общей протяженностью 365 метров. Расположенных на ул. Советской и ул. Школьной.

Раздел 6

Перспективные топливные балансы.

В перспективе до 2018 года присоединение новых потребителей не планируется.

В связи с чем топливный баланс установки не изменится.

Раздел 6.1

Характеристика тепловых сетей в п.Ишалино.

Природный газ является основным топливом муниципальной котельной резервное топливо не предусмотрено существующими проектами источника теплоснабжения. Расчеты перспективных расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения нормального функционирования системы теплоснабжения приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование потребителя | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология | Общий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
|  | Школа | 0,154 | 0,035 | 0,116 |  | 0,305 |  |  |
|  | Детский сад | 0,071 | 0,02 | 0,089 |  | 0,18 |  |  |
|  | ДК | 0,143 | 0,1 |  |  | 0,243 |  |  |
|  | Амбулатория | 0,012 |  | 0,032 |  | 0,044 |  |  |
|  | Итого бюджетные организации: |  |  |  |  | 0,772 |  |  |
|  | Жилые дома ул. Школьная №№ 7,9,11,13,15,22,24,25,26, Советская №№ 3,5,7 | 2,133 |  | 0,33 |  | 2,465 |  |  |
|  | Жилые дома ул. Школьная № 20, Новая №№ 1,2,3 | 0,458 |  | 0,112 |  | 0,57 |  |  |
|  | Итого МКД: |  |  |  |  | 4,579 |  |  |
|  | Почта | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  | Магазин Джавадов | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  | Банно-прачечный комбинат на 50 мест | 0,032 | 0,114 | 0,229 |  | 0,375 |  |  |
|  | Борцовский зал | 0,012 | 0,014 | 0,017 |  | 0,092 |  |  |
|  | Итого прочие: |  |  |  |  | 9,655 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 4,304 |  |  |
|  | ВСЕГО, с учетом 5% потерь: |  |  |  |  | 4,519 |  |  |

Показатели выработки тепловой энергии в расчетных периодах остаются на уровне базового года.

Раздел 7

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Раздел 7, пункт 1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Таблица 7.1.1. - Финансовые потребности на замену теплоизоляций на теплотрассах а также на замену в котельной двух теплообменников марки М15-BFM по этапам.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Описание мероприятия |  | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый этап 2017-2018 гг. | Второй этап 20182019 гг. | Третий этап 20192020 гг. | На весь срок |
| 1. | Поселок Ишалино муниципальная котельная | Замена теплоизоляции теплосетей. |  | 180 | 180 | 180 | 540 |
| 2. | Поселок Ишалино муниципальная котельная |  | Замена двух теплообменников марки М15-BFM | 265 | 265 | 0 | 430 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 970 |

Раздел 8

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие существующую систему теплоснабжения, зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории населенного пункта Ишалино.

Пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в поселке Ишалино Челябинской области. В распоряжении  организации находится муниципальная котельная. Тепловые сети от перечисленных выше источников тепловой энергии находятся в эксплуатации МУ «Управление Ишалинского ЖКХ». Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработки и передачи тепловой энергии. На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Ишалинского сельского поселения МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШАЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2013 ДО 2028 ГОДА

Таблица 1.2. - Температурные условия объектов теплоснабжения сельского

Глава 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В состав Ишалинского сельского поселения входят:

- деревня Каратуган

Поселок Ишалино является административным центром сельского поселения. Расположение населенного пункта деревня Каратуган

Характеристики Ишалинского сельского поселения и деревни Каратуган входящей в состав Ишалинского сельского поселения по количеству проживающего населения по состоянию на 01.01.2015 г. приведены в таблице 1.1.

| Общая площадь, га | Количество населённых пунктов, ед. | Наименование населённых пунктов поселения | Расстояние до административного центра поселения, км | Численность проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17732 | 2 | Поселок Ишалино | центр поселения | 2293 |
|  |  | Деревня Каратуган | 2 | 67 |
|  |  | Итого |  | 2360 |

Таблица 1.2. - Характеристика жилого фонда поселка Ишалино.на 2015год

| Наименование | Количество домов, шт. |
| --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 483 |
| Секционная 2-хэтажная застройка: | 12 |
| Секционная 3-хэтажная застройка: | 4 |
| Всего: | 499 |

Таблица 1.3. - Характеристика жилого фонда деревня Каратуган

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 25 | 3500 |
| Всего: | 25 | 3500 |

Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Ишалинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда и часть индивидуального жилого фонда, крупные общественные здания, и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из  муниципальной котельной и тепловых сетей. Часть индивидуальной жилой застройки оборудовано автономными газовыми или электро теплогенераторами.

Температура воды в наружных тепловых сетях при минимальной расчетной

наружной температуре -34 °С.

| Наружная Температура Воздуха Град. | Температура |  | Наружная Температура Воздуха Град. | Температура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В подающей линии | В обратной линии |  | В подающей линии | В обратной линии |
| +5 | 43 | 36 | -16 | 72 | 55 |
| +4 | 45 | 37 | -17 | 74 | 56 |
| +3 | 46 | 38 | -13 | 75 | 57 |
| +2 | 47 | 39 | -19 | 76 | 58 |
| +1 | 49 | 41 | -20 | 77 | 59 |
| 0 | 51 | 41 | -21 | 78 | 60 |
| -1 | 52 | 42 | -22 | 80 | 60 |
| -2 | 53 | 44 | -23 | 81 | 61 |
| -3 | 55 | 45 | -24 | 82 | 62 |
| -4 | 56 | 46 | -25 | 83 | 63 |
| -5 | 57 | 47 | -26 | 85 | 63 |
| -6 | 59 | 47 | -27 | 86 | 64 |
| -7 | 61 | 48 | -28 | 88 | 64 |
| -8 | 62 | 49 | -29 | 89 | 64 |
| -9 | 63 | 50 | -30 | 90 | 65 |
| -10 | 65 | 51 | -31 | 91 | 66 |
| -11 | 66 | 51 | -32 | 92 | 67 |
| -12 | 67 | 52 | -33 | 93 | 68 |
| -13 | 69 | 53 | -34 | 94 | 69 |
| -14 | 70 | 54 | -35 | 95 | 70 |
| -15 | 71 | 55 |  |  |  |

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

д. Каратуган  не имеет центральных источников тепловой энергии и газификации.

В деревне Каратуган есть только индивидуальное электро- или печное отопление.

Эксплуатацию муниципальной котельной и тепловых сетей на территории поселка Ишалино осуществляет МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

Глава 1, часть 2 Источники тепловой энергии

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления жилых, административных, образовательных, культурно-бытовых зданий, расположенных в населенном  пункте Ишалино.

Отпуск тепла производится от муниципальной котельной  (установленная тепловая мощность 4,875 Гкал/час, температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная);

Таблица 1.2.1.– Характеристика муниципальной котельной в поселке Ишалино

| № п/п | Наименование котельных | Вид топлива | Марка котлов | Кол-во котлов шт. | Установленная мощность Гкал/час | Присоединённая нагрузка Гкал/час | Процент загрузки от уст. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная посёлка Ишалино | Природный газ | ALPHA»Е 1850 | 3 | 4,875 | 4,519 | 92,7 |

Котельная работает без персонала в отопительный период.

Таблица 1.2.3. - Сведения о насосном оборудовании муниципальной котельной   в поселке Ишалино

| № п/п | Наименование оборудования | Тип насоса | Количество, ед. | Расход, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетевой насос | IL80-190-18.5/2 | 3 | 95 | 49 |
| 2. | Циркуляционный насос | IL100/145-11/2 | 2 | 244 | 22,8 |
| 3. | Насос рециркуляции котла | DAB BPH150/340.65T | 3 | 56 | 14.2 |
| 4. | Насос подпитки сети | DAB JET132m | 2 | 4.8 | 48 |

Таблица 1.2.5. - Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и сетевой воды.

| Месяцы | Число часов работы | Температура, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительный период | Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Холодной воды |
| Январь | 744 | -16.4 | 72 | 55,5 | 5 |
| Февраль | 672 | -14.1 | 70 | 54 | 5 |
| Март | 744 | -8.4 | 62 | 49 | 5 |
| Апрель | 624 | 5,8 | 43,2 | 37,2 | 5 |
| Май | 192 | 11.4 | 43 | 36 | 5 |
| Июнь | - | 16.7 | - | - | - |
| Июль | - | 18.1 | - | - | - |
| Август | - | 16 | - | - | - |
| сентябрь | 168 | 10.2 | 43 | 36 | 5 |
| Октябрь | 624 | 2.2 | 47 | 39 | 5 |
| Ноябрь | 720 | -6.7 | 59 | 47 | 5 |
| Декабрь | 744 | -13.5 | 69 | 53 | 5 |
| Среднегодовые значения | 4872 | -7,2 | 69,94 | 47,78 | 5 |

Регулировка подачи теплоносителя осуществляется  автоматически зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.6 - Значения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха

Глава 1, часть 3 Тепловые сети

Тепловые сети в Ишалинском сельском поселении выполнены двухтрубными, симметричными, с надземной прокладкой. Работают сети только в отопительный период (4872 часов) по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения закрытая….

Общая протяженность водяных тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет:

- 1817 м в поселке Ишалино.

Нормативные годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях поселка

Ишалино составляют:

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети – 1151,04 Гкал;

- потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из системы - 7,8 Гкал;

- объем утечки теплоносителя – 28,541 м3

Сведения о конструктивных особенностях теплотрасс (тип прокладки, год ввода, наружный диаметр, длина) и тепловых потерях представлены в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1. Характеристика тепловых сетей по участкам пос. Ишалино.

| № п/п | Наименование населенного пункта название котельной | Характеристика трубопровода |  |  |  |  |  |  | Объем в трубах участка м³ | Теплоизоляция |  |  | Арматура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен. участка в две нитки | Ø (мм) | h стенки | Марка стали труб | трубы по ГОСТ | Дата ввода | Вид проклад. |  | материал и толщина слоя | Антикорр покрытие | Наружное покрытие | Наименование | Тип | Усл.Ø (мм) | Кол-во | Вид привода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | армат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 1 | Тепловые сети от котельной до ТП | 120 | 273 | 6,0 |  |  | 2010 | подз в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 120 | 273 | 6,0 |  |  | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр |  |  | ручной |
|  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Тепловые сети от ТП до магазинов | 175 | 50 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 2011 | подз в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 50 | 2 | ручной |
|  |  | 175 | 50 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 2011 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 50 | 2 | ручной |
|  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Тепловые сети от т/к 9 до МДОУ Детский сад | 40 | 100 | 3,8 | 20 | 8732-78 | 1989 | подз в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 16ч6бр | 50 | 12 | ручной |
|  |  | 40 | 100 | 3,8 | 20 | 8732-78 | 1989 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 30ч6бр | 80 | 6 | ручной |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 4 | Тепловые сети от т/к 5 до МДОУ Детский сад | 120 | 76 | 3,6 | 20 | 8732-78 | 2010 | подз в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 16ч6бр | 350 | 2 | ручной |
|  |  | 120 | 76 | 3,6 | 20 | 8732-78 | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 16ч6бр | 200 | 6 | ручной |
|  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 5 | Тепловые сети от т/к 7 до ул № 17 Новая | 35 | 100 | 3,8 | 20 | 8732-78 | 2002 | надземн |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 4 | ручной |
|  |  | 35 | 100 | 3,8 | 20 | 8732-78 | 2002 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 | Тепловые сети от т/к 6 до ул. № 15 | 35 | 76 | 3,6 | 20 | 8732-78 | 2010 | подзем в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 200 | 2 | ручной |
|  |  | 35 | 76 | 3,6 | 20 | 8732-78 | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 7 | Тепловые сети от т/к 4 до ул. Школьной № 13 | 30 | 57 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 1982 | надземн |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 125 | 2 | ручной |
|  |  | 30 | 57 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 1982 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Тепловые сети от т/к 11 до Дома Культуры | 90 | 57 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 2011 | позд. в лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 2 | ручной |
|  |  | 90 | 57 | 4,0 | 20 | 8732-78 | 2011 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  | Пергамин П-300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Тепловые сети от т/к 2 до Амбулатории | 60 | 40 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2002 | подз. В лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  | 60 | 40 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2002 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 4 | ручной |
|  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Тепловые сети от т/у 10 до сельского поселения | 40 | 32 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2002 | надзем-ная |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Рубероид РМ-350 | задвижка фл | 30ч6бр | 150 | 2 | ручной |
|  |  | 40 | 32 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2002 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 | БН-3, БН-5 | Пергамин П-300 | задвижка фл | 30ч6бр | 100 | 4 | ручной |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 11 | Тепловые сети от котельной до ГРП | 30 | 20 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 2002 | надземная |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 20 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 2002 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 12 | Тепловые сети от котельной до конторы ЖКХ | 10 | 25 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 1999 | надземная |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 1999 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 13 | Тепловые сети от т/к 8 до ул. № 19 | 60 | 40 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2010 | подзем. В лотке |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 40 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 14 | Тепловые сети от т/к 3 до магазина (ларек) | 20 | 32 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2010 | подзем. |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 32 | 3,2 | 20 | 8732-78 | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 15 | Тепловые сети от т/к 7 до т/к 11 | 40 | 63 | 4 | 20 | 8732-78 | 2008 | надземная |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 63 | 4 | 20 | 8732-78 | 2008 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тепловые сети от т/к 2 до ул. № 9 | 20 | 25 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 2010 | подзем. |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 2,8 | 20 | 8732-78 | 2010 |  |  | минвата 50 ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1 770 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |

Глава 1, часть 4

Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.

В Ишалинском сельском поселении наиболее удаленные точки передачи тепловой энергии от источника находятся на расстоянии около 665 м. Площадь зоны централизованного теплоснабжения составляет около 19.8 га. На рисунке представлена существующая зона действия муниципальной  котельной в Ишалинском сельском поселении.

Глава 1, часть 5

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребители тепловой энергии в сельском поселении Ишалино подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловая энергия используется только на цели отопления.

Описание потребителей и значения тепловой нагрузки потребителей, установленные по договорам теплоснабжения представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. - Основные строительные характеристики и тепловые нагрузки потребителей в поселке Ишалино

| № п/п | Наименование потребителя | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология | Общий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
|  | Школа | 0,154 | 0,035 | 0,116 |  | 0,305 |  |  |
|  | Детский сад | 0,071 | 0,02 | 0,089 |  | 0,18 |  |  |
|  | ДК | 0,143 | 0,1 |  |  | 0,243 |  |  |
|  | Амбулатория | 0,012 |  | 0,032 |  | 0,044 |  |  |
|  | Итого бюджетные организации: |  |  |  |  | 0,772 |  |  |
|  | Жилые дома ул. Школьная №№ 7,9,11,13,15,22,24,25,26, Советская №№ 3,5,7 | 2,133 |  | 0,33 |  | 2,465 |  |  |
|  | Жилые дома ул. Школьная № 20, Новая №№ 1,2,3 | 0,458 |  | 0,112 |  | 0,57 |  |  |
|  | Итого МКД: |  |  |  |  | 4,579 |  |  |
|  | Почта | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  | Магазин Джавадов | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  | Банно-прачечный комбинат на 50 мест | 0,032 | 0,114 | 0,229 |  | 0,375 |  |  |
|  | Борцовский зал | 0,012 | 0,014 | 0,017 |  | 0,092 |  |  |
|  | Итого прочие: |  |  |  |  | 9,655 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 4,304 |  |  |
|  | ВСЕГО, с учетом 5% потерь: |  |  |  |  | 4,519 |  |  |

Глава 1,часть 6

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Показатели существующей располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения сформированы на основании материалов, прилагаемых к нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, представлены в таблицах 1.6.1

Таблица 1.6.1. - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения поселка Ишалино. Муниципальная котельная

| Наименование котельных | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность по результатам РНИ, МВт | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в ТС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ишалино | 4,632 | 5,12 | 4,304 | 0,215 | 0,01 | 0,0992 |

Глава 1, часть 7 Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя систем теплоснабжения, включающие расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, сформированы согласно исходным данным тепловых нагрузок потребителей и тепловых мощностей источников тепловой энергии в каждой зоне действия котельных.

Муниципальная котельная поселка Ишалино

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,728 |
| 2. | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 28,54 |
| 3. | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,724 |
| 4. | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,57 |
| 5. | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 1799,81 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.п. 6.16:, 6.18.

- расход воды на подпитку тепловой сети принят 0,25% от объема воды в системе;

- величина аварийной подпитки - 2% от объема воды в системе.

Глава 1,часть 8

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Природный газ является основным топливом муниципальной котельной резервное топливо не предусмотрено. Расчеты перспективных расходов основного вида топлива по  источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии приведены в таблицах 1.8.1.

Таблица 1.8.1. - Топливный баланс муниципальной котельной

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,304 |
| 2. | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 10817,9 |
| 3. | Удельный расход топлива, кг./Гкал .у.т | 158,9 |
| 4. | Расчетный годовой расход основного топлива тыс. т.у.т | 2,01266 |
| 5. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа | 1475,56 |

Глава 1,часть 10

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.10.1.- Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»

в сфере теплоснабжения.

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» за 2015 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение ФАКТ 2015г. |
| 1 | Вид регулируемой деятельности |  |  | X | Производство (некомбинированная выработка)+передача +сбыт |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  |  | ты с. руб. | 7068,15 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду |  |  | тыс.руб. | 7895,42 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |  | тыс.руб. | 0,0 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  |  | тыс.руб. | 4023,7 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | Стоимость |  | тыс.руб. | 4023,7 |
|  |  |  | Объем | тыс. м3 | 799,83 |
|  |  |  | Стоимость 1 й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс. руб. | 5,03 |
|  |  |  | Способ приобретения | X | ООО «Новатэк-Челябинск» Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием. |  |  | тыс.руб. | 884,8 |
| 3.3.1 | Средневзвеиенная стоимость 1 кВтжч (с учетом мощности) |  |  | - :- | 4,106 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  |  | тыс. кВт*ч | 215,5 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 54,7 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| З.б | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 938,5 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  | тыс.руб. | 284,4 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3 11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  |  | тыс.руб. | 1277,13 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  |  | тыс.руб. | 835,11 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  |  | тыс.руб. | 252,2 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  |  | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с |  |  | тыс.руб. | 312 |
| 3.14 | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  | тыс.руб. | 120,2 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  |  | тыс.руб. | 0,0 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  |  | тыс.руб. | 0,0 |
| 5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных |  |  | тыс.руб. | 0,0 |
| б | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч | 5,875 |
| 7 | Присоединенная нагрузка |  |  | Гкал/ч | 4,5 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 5,8 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  |  | тыс. Гкал | 0 |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  |  | тыс. Гкал | 5,715 |
| 10.1 | По приборам учета |  |  | тыс. Гкал | 0,263 |
| 10.2 | По нормативам потребления (расчетным методом) |  |  | тыс. Гкал | 5,452 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  |  | % | 8,04 |
| 12 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб |  |  | тыс.Гкал |  |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  |  | км | 3,4 |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км |  |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  |  | ед. | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  |  | ед. | 1 |
| 17 | Количество тепловых пунктов |  |  | ед. | 0 |
| 18 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  |  | чел. | 5 |
| 19 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую |  |  | кг у.т./Гкал | 156,95 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в |  |  | кВт*ч/Гкал | 31,47 |
| 21 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  | куб. м/Гкал | 0,9 |
| 22 | Комментарии |  |  | X | 0 |

Глава 1,часть 11

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Рисунок 1.11.1.- Сведения о тарифах на тепловую энергию МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИШАЛИНСКОГО ЖКХ»

| № п/п | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя |  | Организации- перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Дата ввода | Срок действия | Постановление (от ХХ.ХХ.ХХХХ №) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тариф без дифференциации по видан теплоносителя | через тепловую сеть | 1291,15 | 1291,15 | 1291,15 | 1291,15 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | от 24.11.2015г 55/24 . | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | Интернет Сайт: www.tarif74.ru |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тариф без дифференциации по видам теплоносителя | через тепловую сеть | 1358,04 | 1358,04 | 1358,04 | 1358,04 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | от 24.11.2016 г. 55/24 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | Интернет Сайт: www.tarif74.ru |
|  |  | отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 1,часть 12

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В системе теплоснабжения Ишалинского сельского поселения можно обозначить несколько основных проблем:

- износ тепловых сетей достигает 30%;

- износ теплоизоляции сетей достигает 40%

- износ основного оборудования составляет 35%

- не исправен узел учета отпущенной тепловой энергии (требуется замена).

Теплоснабжение Ишалинского сельского поселения осуществляется с перерасходом топливно-энергетических ресурсов, с постоянно растущими эксплуатационными затратами на ремонт теплосетей вследствие чего происходит увеличение себестоимости производимой тепловой энергии

Глава 2

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Невозможность точного прогнозирования объема ежегодного прироста перспективного строительства на осваиваемых территориях, индивидуальной жилой застройки, наличие на данных территориях систем централизованного электроснабжения, а также согласно генеральному плану газификации индивидуальных жилых застроек. Все это позволяет рассмотреть вариант обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной индивидуальной жилой застройки от индивидуальных источников тепловой энергии, без расширения существующей зоны действия системы теплоснабжения.

Тепловая энергия, производимая муниципальной котельной, используется потребителями только на цели отопления, разделение объемов тепловой энергии по видам потребления не указывается.

Значения перспективного потребления тепловой энергии Ишалинского сельского поселения представлены в таблицах № 2.1

Таблица 2.1. - Потребление тепловой энергии Гкал/час

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты по видам потребителей | Количество домов всего (в том числе с ГВС) | Суммарная отапливаемая площадь м2 (объём м3) | Расчётная нагрузка на отопление Гкал/час | Расчётная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по котельной | МКД | 16 | 14306,08 м2 | 3,035 | 0 | 3,035 |
|  |  | Частный сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджетные объекты | 5 | 22053 м3 | 0,864 | 0 | 0,864 |
|  |  | Прочие организации | 3 | 3768 м3 | 0,405 | 0 | 0,405 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4,304 | 0 | 4,304 |

Показатели потребления тепловой энергии в расчетных периодах остаются на уровне базового года.

Глава 3

Графическое представление системы теплоснабжения поселения

(Общая схема) на следующей странице

Глава 4

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки

# Таблица 4.1. - Значения тепловой мощности системы теплоснабжения поселка Диаграмма № 1. Тепловой баланс котельной п. Ишалино

Значения тепловой нагрузки потребителей муниципальной котельной

в перспективе остаются на уровне базового года, так как теплоснабжение новых строительных фондов планируется осуществлять с помощью индивидуальных источников тепловой энергии.

Таблица 5.1. - Перспективный баланс теплоносителя в зоне действия котельной поселка Ишалино

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2012 г. | Перспективные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2013-2017 гг. | Второй этап 2018 - 2022 гг. | Третий этап 2023 - 2028 гг. |
| 1. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 |
| 2. | Расход теплоносителя, т/ч | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| 3. | Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 4. | Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 5. | Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6. | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 | 1799,81 | 1799,81 | 1799,81 | 1799,81 |

Значения расходов теплоносителя муниципальной котельной поселка Ишалино в перспективе остаются на уровне базового года.

Глава 5

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок,

в том числе в аварийных режимах

При централизованном теплоснабжении в тепловых сетях, в системах теплопотребления неизбежны утечки сетевой воды через соединения и уплотнители трубопроводной арматуры и оборудования. Потери сетевой воды компенсируются системой подпитки. Водоподготовка осуществляется автоматической системой ХВО установленной в котельной.

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 и п. 6.18:

- расход воды на подпитку тепловой сети принят 0,75% от объема воды в системе;

величина аварийной подпитки - 2% от объема воды в системе.

Глава 6

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Учитывая  срок эксплуатации основного оборудования котельной, рекомендуется регулярное проведение диагностических работ, с целью выявления дефектов, отклонений от нормальных режимов, способных привести к аварийным ситуациям. Необходимо своевременное техническое обслуживание, проведение профилактических работ, ремонтов, замены устройств, агрегатов и других элементов источников тепловой энергии.

Стоимостные показатели замены энергетического оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. - Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование мероприятия и источника тепловой энергии | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2013 2017 гг. | Второй этап 2018 2022 гг. | Третий этап 2023 2028 гг. | На весь срок |
| 1. | Замена узла учета тепловой энергии. | Замена узла учета тепловой энергии. | 120 | 0 | 0 | 120 |
|  | ВСЕГО |  | 120 | 0 | 0 | 120 |

Для проведения мероприятия по замене узла учета тепловой энергии в сельском поселении Ишалино необходимы капитальные вложения в размере 120 тыс. руб.

Глава 7

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным теплоснабжающей организации средний срок эксплуатации трубопроводов передачи тепловой энергии составляет 20 лет. Износ тепловых сетей в населенном пункте достигает 40%. Для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей требуется замена теплотрасс двухтрубной надземной прокладки.

Капитальные вложения на строительство и реконструкцию тепловых сетей в поселке Ишалино  приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1. - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей.

| № п/п | Наименование мероприятия и источника тепловой энергии | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 20132017 гг. | Второй этап 20182022 гг. | Третий этап 20232028 гг. | На весь срок |
| 1. | Замена изношенной тепловой сети в поселке Ишалино. | Замена трубопроводов тепловой сети диаметром до 159 мм, общей протяженностью 820 м | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 532,5 |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов и арматуры тепловой сети | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 532,5 |
| 1.1 | Всего по тепловым сетям поселка Ишалино |  | 355 | 355 | 355 | 1065 |

Для реализации предложений по развитию системы теплоснабжения необходимо реконструировать и построить около 820 м тепловых сетей, что потребует финансовых затрат размере 1065 млн. руб.

Глава 8

Перспективные топливные балансы

Таблица 8.1. - Перспективный топливный баланс муниципальной котельной

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2012 г. | Перспективные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 20132017 гг. | Второй этап 20182022 гг. | Третий этап 20232028 гг. |
| 1. | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2. | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 10817,9 | 10817,9 | 10817,9 | 10817,9 |
| 3. | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 |
| 4. | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 2012,66 | 2012,66 | 2012,66 | 2012,66 |
| 5. | Расчетный годовой расход основного топлива, 3 тыс. м природного газа | 1475,56 | 1475,56 | 1475,56 | 1475,56 |

Объем отпуска тепловой энергии в расчетных периодах остаются на уровне базового года.

Глава 9

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие существующую систему теплоснабжения, зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории населенных пунктов, входящих в состав Ишалинского сельского поселения.

Пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям Ишалинского сельского поселения. На балансе организации находится муниципальная котельная в поселке Ишалино. Тепловые сети от перечисленного выше источника тепловой энергии находятся в эксплуатации МУ «Управление Ишалинского ЖКХ». Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработки и передачи тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 10

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На балансе органов самоуправления Ишалинского сельского поселения

А также на балансе теплоснабжающей организации МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

Нет бесхозных тепловых сетей.